Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

Durchflussmessumformer zur Ermittlung der Durch-

flussmenge aus Fließgeschwindigkeit und Wasserstand-

höhe sowie der Abflussregelung an Regenrückhalte-

becken und Stauräumen.

Ermittlung der Durchflussmenge aus Fließgeschwindig-
keit und Wasserstandhöhe.

Einsatz in teil- und voll gefüllten Rohren und U-Profilen

bis DN 400.

Mehrsprachige Programmierung im Dialogbetrieb
mittels großen vollgrafikfähigen Display und front-
seitiger Tastatur.

Speicherung von mittlerer Fließgeschwindigkeit,

Fließhöhe, Mediumtemperatur und berechneten Durch-

fluss auf internen Speicher.

Speicherung der Messdaten bis zu 7 Jahre.

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels frontseitig

angeordneter USB-Schnittstelle auf handelsüblichen

USB-Stick.

Ermittlung und Anzeige von bis zu 14 Tagesssummen-

werten.

Betriebsspannung:	100 - 240 V AC

20 - 28 V DC (Option)

Bauform:	Wandaufbaugehäuse

Schutzart:	IP 65

Ex-Schutz:	Zone 1

Anzeige:	hintergrundbeleuchtetes Grafik-

display, 128 x 64 Pixel

Eingänge:	Höhenstand, Fließgeschwindigkeit

vom Kompaktdoppler; externer
Sollwert 0/4 - 20 mA

4 digitale Eingänge für Dreh-
moment- und Weg-Schalter des

Regelschiebers,

Freigabesignal für die Messung

Ausgänge:	3 x 0/4 – 20 mA, frei programmier-

Bar für Durchfluss, Fließgeschwin-

digkeit, Füllhöhe und Medium-

temperatur

5 x Relaiswechsler als Summen-

geber, Grenzkontakt, Störmeldung

und Regelschieberansteuerung

Regler:	Drei-Punkt-Schrittregler

Variante:	OCF-R2

Fabrikat:	NIVUS oder gleichwertig

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeitssensor mit integrierten Signal-

prozessor zur Geschwindigkeitsmessung nach dem

Dopplerverfahren.

Montage über Anschweißstutzen mit Einschraub-
gewinde 1 ½“, Befestigungselement und Absperr-

Kugelhahn. (Option)

Meßbereich:	+/- 0 bis 6m/s

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PU

Rohrlänge:	200 mm (Option: 300 mm bei

Einsatz von Kugelhahn)

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

Variante:	KDA-R007

Fabrikat:	NIVUS oder gleichwertig

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall Füllstandmessgerät, bestehend aus Ultra-

schallsensor mit Temperatursensor zur Kompensation

der Ultraschalllaufzeit und im Sensor integrierter, frei

programmierbarer Auswerteelektronik.

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in korrosions-
beständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit.

Messbereich:	0,3 bis 6 m

Messunsicherheit:	4 mm über den gesamten Mess-

bereich

Auflösung:	2 mm

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357; (Option: PVDF)

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Option: frontseitiges Gewinde 1,5“

Schutzart:	IP 68

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex-Schutz:	Ex mb für Zone 1

Ex ia für Zone 0 (Option)

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	10 m; (Option: 20/30 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	NMI0 06

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Fließgeschwindigkeitssensor

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen, gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als

Überspannungsschutz auf Anlagen zur Abwasser-

behandlung geeignet.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob- und

Feinschutz, mit minimalen Innenwiderstand, speziell

abgestimmt auf LUS-, POA- und CS2-Sensoren sowie

EBM-Elektronikbox.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

stoßstrom:	20 kA (8/20 µs)

maximale

Betriebsspannungen:	12 V DC/24 V DC

Längswiderstand:	0,3 Ohm

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	1x DataPro 2x1-12V/12V-11µH

1x SonicPro 3x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Satz.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Ultraschall-Füllstandsensor
sowie Analogausgang Messumformer

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob-

und Feinschutz für symmetrische oder galvanisch

getrennte Datenleitungsein- und -ausgänge sowie

2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5A Betriebsstrom.

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

stoßstrom:	20 kA (8/20 µs)

maximale

Betriebsspannung:	28 VDC / 20 VAC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 220V AC

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen.

Optische Betriebs- und Defektanzeige.

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	300 VAC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

Rohrmeßstrecke mit Vorschweißflanschen, Dom

und Reinigungsöffnung.

1 1/2" Einschweißmuffe zur Aufnahme des Fließ-

geschwindigkeitssensors, je nach erwarteter Sedi-

mentation an der Rohrsohle oder leicht seitlich

angebracht.

Nennweite:	DN ...

Material:	Stahl verzinkt
(Option: Edelstahl 1.4571)

Domhöhe:	abhängig von Einstaudruck,

aber mindestens 500 mm

Winkel Muffe: 	....° aus der Mitte

Zubehör:	Kunststoffflansch DN 200 mit

Bohrung 1"

Flanschdichtung

Liefern und betriebsfertig mit allen erforderlichen

Kleinteilen nach den Herstellerangaben montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ...................

Kugelhahn mit Volldurchgang zum Wechseln

des Fließgeschwindigkeits-Rohrsensors aus druck-
losen gefüllten Leitungen.

Montage über Einschraubgewinde 1½".

Material:	1.4571

Variante:	ZUB0 ZHAH NR15

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erstinbetriebnahme und Funktionskontrolle der

Messung durch den Messtechnikhersteller.

Überprüfung der hydraulischen Eignung des Einbau-

ortes, der korrekten Sensormontage und der Installation

des Messumformers.

Übergabe von Parameterlisten mit den vorgenommenen

Einstellungen an der Gerätetechnik sowie eines

Inbetriebnahmeprotokolls.

Voraussetzung der Inbetriebnahme:

Nach den Herstellerangaben montierte Sensoren und

betriebsbereit verdrahtete Messumformer.

Menge:  1 Psch	EP: xxxxxxxxxx

GP: ....................