NivuCompact

Ultraschall Füllstandmessgerät, bestehend aus Ultra-

schallsensor und integrierter Auswerteelektronik

in Kompaktbauform.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und pas-

tösen Medien in offenen und geschlossenen Behältern.

Korrosionsbeständiges Gehäuse.

Messbereich:	0,2 bis 3 m bei Flüssigkeiten

Option: 0,3 – 6 m; 0,3 – 10 m

Startzeit :	4 Sekunden bis zur Ausgabe

Messwert

Speicher:	EEPROM

Kalibrierung:	Folientastatur mit 4 Tasten

Gehäusetemperatur:	-40 bis max. +65 °C

Prozesstemperatur:	max. 85 °C

Temperatur-

kompensation:	integriert mit automatischer

Korrektur der Laufzeit

Display:	4 - stelliges LCD-Display

zur Anzeige des Abstand,

Füllstand oder Volumen

Messunsicherheit:	0,25 %

Auflösung:	2 mm

Ausgänge:	4 - 20 mA

2 Relais (Option)

Montage:	Gewinde 1,5“ BSP (3 m; 6 m)

bzw. R 2" BSP (10 m)

Elektronikgehäuse:	PVC

Sensor:	Valox, PVDF (Option)

Anschlussklemmen:	Klemmenblock für Schraub-

anschluss

Schutzart:	IP 65

Spannungs-

versorgung:	11 – 28 V DC

Varianten:	NivuCompact 3 m, 2-Leiter

NivuCompact 6 m, 2-Leiter

NivuCompact 10 m, 2-Leiter

NivuCompact 3 m, Relais

NivuCompact 6 m, Relais

NivuCompact 10 m, Relais

Liefern, betriebsfertig montieren und kalibrieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

NivuCompact

Ultraschall Füllstandmessgerät, bestehend aus Ultra-

schallsensor und integrierter Auswerteelektronik

in Kompaktbauform.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und pas-

tösen Medien in offenen und geschlossenen Behältern

Korrosionsbeständiges Gehäuse.

Messbereich:	0,2 bis 3 m bei Flüssigkeiten

Option: 0,3 – 6 m; 0,3 – 10 m

Startzeit :	4 Sekunden bis zur Ausgabe

Messwert

Speicher:	EEPROM

Kalibrierung:	Folientastatur mit 4 Tasten

Gehäusetemperatur:	-40 bis max. +65 °C

Prozesstemperatur:	max. +75 °C

Temperatur-

kompensation:	integriert mit automatischer

Korrektur der Laufzeit

Display:	4 - stelliges LCD-Display

zur Anzeige des Abstand,

Füllstand oder Volumen

Messunsicherheit:	0,25 %

Auflösung:	2 mm

Ex-Schutz:	Zone 0/1

Ausgänge:	4 - 20 mA

Montage:	Gewinde 1,5“ BSP (3 m; 6 m)

bzw. R 2" BSP (10 m)

Elektronikgehäuse:	PVC

Sensor:	Valox, PVDF (Option)

Anschlussklemmen:	Klemmenblock für Schraub-

anschluss

Schutzart:	IP 65

Spannungs-

versorgung:	11 – 28 V DC

Varianten:	NivuCompact 3 m Ex (2–Leiter)

NivuCompact 6 m Ex (2–Leiter)

NivuCompact 10 m Ex (2–Leiter)

Liefern, betriebsfertig montieren und kalibrieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................